报价单
一、空调清洗消毒

（一）清洗数量、次数为预估，具体数量以现场实际情况为准，不得以现场和表单内数量不同，不予清洗消毒，每次清洗总数量不得少于列出的清洗空调数量。

	序号
	名称
	单位
	标准清洗单价（元/台*次）
	深度清洗单价（元/台*次）
	备注

	1
	中央空调（水系统）
	风管式内机
	台
	
	
	

	
	
	螺杆机
	台
	
	
	

	
	
	冷却塔
	台
	
	
	

	
	
	风冷热泵
	台
	
	
	

	
	
	冷冻水管路
	路
	
	
	

	
	
	冷却水管路
	路
	
	
	

	2
	中央空调（VRV系统）
	风管式内机
	台
	
	
	

	
	
	天花式内机
	台
	
	
	

	
	
	外机
	台
	
	
	

	3
	分体机
	挂机
	内机
	台
	
	
	

	
	
	
	外机
	台
	
	
	

	
	
	柜机
	内机
	台
	
	
	

	
	
	
	外机
	台
	
	
	

	
	
	风管机
	内机
	台
	
	
	

	
	
	
	外机
	台
	
	
	

	
	
	天花机
	内机
	台
	
	
	

	
	
	
	外机
	台
	
	
	

	4
	换气扇
	个
	
	
	

	
	新风柜
	组
	
	
	


（二）重点科室空调清洗数量、次数（具体重点科室区域按照甲方要求执行，数量预估，具体数量以现场实际情况为准，不得以现场和表单内数量不同，不予清洗消毒）

重点区域（由院感处界定）包含：内镜中心、急诊、供应室、EICU、放射科、口腔科、ICU、新生儿科、感染科等。

	序号
	名称
	单位
	标准清洗单价（元/台*次）
	深度清洗单价（元/台*次）
	备注

	1
	中央空调
	个
	
	
	

	2
	分体式空调
	挂机
	台
	
	
	

	
	
	柜机
	台
	
	
	

	
	
	天花机
	台
	
	
	参照中央空调对应机型清洗要求

	
	
	风管机
	台
	
	
	

	
	
	外机
	台
	
	
	

	3
	中央空调（VRV系统）
	风管式内机
	台
	
	
	


（三）清洗的分类及清洗范围

	类别
	子类别
	标准清洗
	深度清洗

	分体式内机
	挂机
	拆下清洗消毒：过滤网

喷洒擦拭消毒：出、入风口及外壳、滚轮风叶
	拆下清洗消毒：过滤网、外壳

喷洒清洗消毒：出、入风口及外壳、滚轮风叶、翅片

	
	柜机
	拆下清洗消毒：过滤网

喷洒擦拭消毒：出、入风口及外壳、滚轮风叶
	拆下清洗消毒：过滤网、外壳

喷洒清洗消毒：出、入风口及外壳、滚轮风叶、翅片

	中央空调（VRV氟机）
	风管式内机
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口

喷洒擦拭消毒：出、回风帆布、接水盘
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口、滚轮风叶

喷洒擦拭消毒：出、回风帆布、接水盘、
翅片

	
	天花式内机
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口连带的面板

喷洒擦拭消毒：涡轮、出风口
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口连带的面板

喷洒擦拭消毒：涡轮、出风口、翅片

	
	外机
	散热片水雾冲洗
	散热片水雾冲洗；线束及主板除尘整理

	中央空调（水系统）
	风管式内机
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口

喷洒擦拭消毒：出、回风帆布、接水盘
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口、滚轮风叶

喷洒擦拭消毒：出、回风帆布、接水盘、
翅片

	
	天花式内机
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口连带的面板

喷洒擦拭消毒：涡轮、出风口
	拆下清洗消毒：过滤网；出、入风口连带的面板

喷洒擦拭消毒：涡轮、出风口、翅片


二、集中通风系统风管检测

（一）检测位置及数量

1.检测对象以风管式内机为主，具体检测点位由医院指定。

（二）检测项目

每个检测点位检测项目为：风管内表面积积尘量、风管内表面真菌总数、风管内表面细菌总数、送风中可吸入颗粒物、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中B-溶血性链球菌、新风量，共8个检测项目。

（三）检测标准

1.检测依据：《公共场所集中空调集中通风系统卫生规范》（WS394-2012）

2.判定依据：《公共场所集中空调集中通风系统卫生规范》（WS394-2012）

3.其他：如果有最新标准，按照最新标准执行。

（四）检测单位、频率及要求

第一次全院清洗消毒完成后，由中标单位安排具有上述8个检测项目检测资质的第三方检测机构，按照医院指定点位进行检测，检测完成后必须提供检测报告书及检测照片作为验收依据。任一点位检测结果不合格，则按照“关于清洗消毒不合格的处置”条款予以处理。

（五）检测费用

上述检测过程中所有费用均由中标单位自行承担。
	检测项目名称
	检查内容
	计价单位
	单价

	集中通风系统风管检测
	风管内表面积积尘量、风管内表面真菌总数、风管内表面细菌总数、送风中可吸入颗粒物、送风中细菌总数、送风中真菌总数、送风中B-溶血性链球菌、新风量，共8个检测项目
	组（3个/组）
	


